Приложение № 4

Техническое задание

на капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 ГМ № 2

Котел ДЕВ 25/14 ГМ № 2, проект КР.0002.061РСБ, температурный график до 115 С.

Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14 ГМ № 2 подразумевает:

- Демонтаж тяжелой обмуровки котла.

- Полная замена пучка труб в количестве:

| 2.1. | Труба бокового правого экрана – 127 шт. | Общая длина - 680 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Труба кипятильного пучка – 713 шт. | Общая длина – 1392 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |
| 2.3. | Труба заднего экрана – 20 шт. | Общая длина – 43,5 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |
| 2.4. | Труба фронтового экрана – 3 шт. | Общая длина –9,8 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 2,5мм |
| 2.5. | Труба бокового экрана левого – 111 шт. | Общая длина – 221,5 м. Наружный диаметр – 51мм. Толщина стенки – 4мм |

Трубы в барабаны монтируются методом вальцевания, кроме труб газоплотного экрана. В настоящее время у котла ДЕВ 25/14 ГМ № 2 – 10 % труб заглушено.

- Демонтаж-монтаж систем безопасности и автоматики котлов (Siemens удалённый контроль – 2 шт.) с установкой частотных преобразователей Mitsubishi – 2 шт. 45кВт и 2 шт. 22 кВт.

- Гидравлические испытания котла пробным давлением до 8 кгс/см2 в течение 10 мин.

- Монтаж легкой обмуровки котла без учета стоимости материалов (материал Заказчика).

- Режимная наладка котла с выдачей режимных карт.

При выявлении в эксплуатации дефектов, исполнитель за свой счет устраняет выявленные неисправности. Работы по капитальному ремонту и пусконаладке проводятся, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» с соблюдением требований правил эксплуатации.

Исп. И.М. Емец

Тел 8 987 903 87 77

E-mail: emets@tk.ntsmail.ru